Łódź, dnia …….04.2016r.

Nr sprawy 58/ZP/16

WOJEWÓDZKI  SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513  Łódź

tel.  (042)  689 58 19,  689 59 11

tel. / fax. (042)  689 54 09

www.kopernik.lodz.pl

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na usługę konserwacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w placówkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba stron specyfikacji: _____

Zatwierdził: _____________________________

Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw RP tj. Dz. U. z 22.12.2015 r. pod pozycją 2164 - tekst jednolity Specyfikację sporządzono wg dyspozycji art. 36 Ustawy.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: www. kopernik.lodz.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ może być przekazana w formie pisemnej.

##### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w placówkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi w podziale na 2 pakiety.

Pakiet nr 1 Przeglądy okresowe, konserwacja central , instalacji grzewczych i instalacji chłodniczych eksploatowanych w systemach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2a do siwz)

Pakiet nr 2   Przeglądy okresowe, konserwacja i dezynfekcja klimatyzatorów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Szczegółowe (zestawienie urządzeń podlegających przeglądom, konserwacji i dezynfekcji stanowi załącznik nr 2b do siwz)

Zakres prac:

- Dla central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

-	 Ogólne oględziny i ocena stanu technicznego urządzeń,

-   Sekcja wentylatora – pomiar parametrów pracy silników elektrycznych, kontrola poprawności  działania i ewentualna regulacja pracy silnika, wirnika, łożysk, naciągu pasków klinowych, stan króćców elastycznych, czystość sekcji,

-    Układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory i przepustnice,

- 	Sekcja filtrów- stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz    czystość sekcji filtrów i przepustnicy,

-     Korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika,

-     Pomiar parametrów pracy silników elektrycznych,

-     Czyszczenie elementów obudowy, nagrzewnic, chłodnic

-     Pomiar ciśnienia i rozpływu powietrza

-      Sporządzenie protokołu z przeglądu

b) Dla agregatów wody lodowej:

-    Ocena prawidłowości pracy,

-    Czyszczenie elementów obudowy,

-    Czyszczenie skraplaczy,

-    Sprawdzenie prawidłowości pracy sprężarek chłodniczych,

-    Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i stanu izolacji, zgodnie z aktualnymi    przepisami

-    Pomiar ciśnienia i temperatur w układzie chłodniczym

-    Sporządzenie protokołu z przeglądu

-     Dopełnienie czynnika chłodniczego max. do 5% ilości nominalnej urządzenia.

c) Dla klimatyzatorów:

-    Ocena prawidłowości pracy klimatyzatorów,

-    Czyszczenie filtrów powietrza w klimatyzatorach,

-     Czyszczenie elementów obudowy,

-     Czyszczenie i odgrzybianie parowników jednostek wewnętrznych,

-     Czyszczenie skraplaczy,

-     Sprawdzenie prawidłowości pracy sprężarek chłodniczych,

-     Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i stanu izolacji,

-     Pomiar ciśnienia i temperatur w układzie chłodniczym,

-     Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i stanu izolacji, zgodnie z aktualnymi przepisami

-     Sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów,

-     Sporządzenie protokołu z przeglądu

-     Dopełnienie czynnika chłodniczego max. do 5% ilości nominalnej urządzenia.

Ogólne wymagania dotyczące prac

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją SIWZ i zawartymi załącznikami. Prace będą wykonywane przez wykwalifikowany personel pod nadzorem kierownika prac.

- Przekazanie terenu prac.

Zamawiający zgodnie z harmonogramem uzgodnionym po podpisaniu umowy będzie sukcesywnie przekazywać Wykonawcy miejsca prac związanych z konserwacją instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

- Zgodność prac z dokumentacją SIWZ .

Wszystkie wykonane prace związane z przeglądem, konserwacją i  dezynfekcją mają być zgodne z SIWZ. W przypadku, gdy w/w prace nie będą zgodne z dokumentacją SIWZ i mają wpływ na niezadowalającą jakość, to takie prace zostaną wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.    	Zabezpieczenie terenu prac.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymania czystości i zabezpieczenia miejsca realizacji prac przed ingerencją pracowników i pacjentów czynnego obiektu w okresie realizacji kontraktu do odbioru końcowego robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji w/w usługi. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, szczelne wydzielenie części  od korytarzy komunikacyjnych i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac , wygody użytkowników obiektów szpitala. Na terenie prowadzonych prac obowiązkowo należy na bieżąco utrzymywać porządek. Nadwyżki  materiałów, śmieci i odpady powstające w czasie prac będą usuwane z miejsca wykonywania robót przez Wykonawcę. Wykonawca powinien uporządkować pomieszczenia po każdym dniu pracy. Należy przy tym przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Koszt zabezpieczenia terenu  prac, wykonania robót porządkowych i utylizacji odpadów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest zawarty w cenie ofertowej.

4. 	Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac  wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na  celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

5. 	Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi  przepisami, na terenie realizacji prac.  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

6. 	Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi kierownika Działu Technicznego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.

7. 	Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji prac związanych z przeglądem, konserwacją i  dezynfekcją wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie wykonywanych prac. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

8. 	Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac i za wszelkie materiały i urządzenia używane  do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

9. 	Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz władz uczelni i szpitala które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Dyrektywę Wspólnoty Europejskiej 2000/54/WE i polskie akty normatywne przejęte z prawa  unijnego (PN -EN 13098/2007 oraz PN -EN 14031/2006) .

Pozostałe ustalenia:

1.    Usługa finansowana jest ze środków własnych Zamawiającego.

2.   Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.

3.  Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod pojęciem i kodem:

50.73.00.00 – 0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodniczych

50.72.10.00 – 5 Obsługa instalacji grzewczych

50.71.00.00 – 5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych           instalacji budynkowych

Kategoria usług: 1 – Usługi konserwacyjne i naprawcze

4.  	Wykonawca winien złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

6.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

7.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.

8.   Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

9.  Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. Złożenie załącznika w zakresie podwykonawstwa jest fakultatywne. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców należy załączyć wypełniony – Załącznik nr 2 do SIWZ punkt 13 z wykazem zakresu zadań zlecanych Podwykonawcom, a w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, na zasoby takiego podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwę (firmę) takiego podwykonawców. W przypadku nie złożenia w/w załącznika Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zadanie samodzielnie.

10.  	Zamawiający zawrze porozumienie BHP z wybranym Wykonawcą. Wzór porozumienia stanowi załącznik do wzoru umowy.

II.  WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.12.2019 roku.

- Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez: Dział Techniczny Szpitala

- Miejsce świadczenia usługi: placówki Szpitala.

- W zakresie pakietu nr 1 poz. 1 – 5, 7 – 40 oraz w zakresie pakietu nr 2 Zamawiający wymaga wykonania usługi nie rzadziej niż co 12 miesięcy. W zakresie pakietu nr 1 poz. 6 Zamawiający wymaga wykonania usługi nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

- Zapłata  za  przedmiotowe usługi będzie następować miesięcznie  przelewem  na  konto  bankowe  Wykonawcy  podane  w  przesłanej  przez  niego  fakturze  w  ciągu 60 dni  od  daty  otrzymania  faktury.

III.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. 2015r. poz. 2164 ) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez Wykonawcę.

- Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składający ofertę zobowiązany jest do umieszczenia ich jako ostatnie stronice oferty oraz poprzedzenia oświadczeniem o zakazie udostępniania odpowiednich  oznaczonych  numerycznie  stron.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim (zgodnie z  art. 9  ust. 2 ustawy), na maszynie lub komputerze albo czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty złożone w językach obcych powinny być przetłumaczone, a kserokopia tłumaczenia oraz kserokopia oryginału dokumentu przetłumaczonego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) stanowić będą załączniki do oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty (w oryginale lub poświadczone przez notariusza) powinno być do niej dołączone, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Oferta, powinna zawierać formularz oferty na załączonym formularzu lub wg jego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ (UWAGA!!! formularz oferty nie jest uważany za stronę tytułową).

Zamawiający wymaga, aby w formularzu oferty wypełnione były wszystkie kolumny. Ofertę (formularz oferty) należy podpisać na każdej stronie.

Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o złożenie, wraz z pisemną ofertą, wersję elektroniczną formularza cenowego – załącznik nr 2a. Zamawiający zamieści odpowiedni plik w formacie Excel na swojej stronie internetowej: www.kopernik.lodz.pl. Uzupełniony plik należy nagrać na opisany danymi Wykonawcy nośnik cyfrowy i załączyć do oferty.

- Oferta musi zawierać stronę tytułową – zał. nr 1 do SIWZ ( podpisaną na końcu przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy) z nazwą postępowania i następującymi danymi Wykonawcy:

- oznaczenie Wykonawcy,

- adres siedziby firmy  lub miejsca zamieszkania,

- numer telefonu służbowego,

- numer faksu służbowego czynnego przez całą dobę, przy pomocy którego Zamawiający będzie mógł przesyłać Wykonawcy informacje i dokumenty związane z postępowaniem,

- adres poczty elektronicznej przy pomocy, którego Zamawiający będzie mógł przesyłać                                                                                                                                                              Wykonawcy informacje i dokumenty związane z postępowaniem,

- NIP Wykonawcy,

- REGON  Wykonawcy,

- Ofertę w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych kartkach zawierających informacje należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na usługę konserwacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w placówkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Znak sprawy – 58/ZP/16 Ilość stron _______ Nie otwierać przed dniem _____________

- Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. V SIWZ. Dokumenty muszą być w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

Forma: własnoręczny podpis (jeśli  jest  to z pieczątką), data i napis „za zgodność z oryginałem”.

Poświadczenia dokumentów należy dokonać na tej samej stronie, na której dokument kserowano. 
Nie dopuszcza się potwierdzania na następnej, pustej stronie.

W przypadku nieczytelnej kserokopii, lub gdy kopia budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu.

- Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 – 2 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- Wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

- Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o których mowa w art. 31a ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- Wykonawców; którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiazania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia

B. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Wiedza i doświadczenie.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej 2 usługi rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj.: konserwacja instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych o łącznej wartości brutto minimum:

Pakiet nr 1 – 40 000,00 zł

Pakiet nr 2 – 40 000,00 zł

i udokumentuje, że usługi te zostały wykonane należycie.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w pkt. IV. B.2. jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

- Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno- pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Grupa1)

b) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń wentylacji,

klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW (Grupa2)

c) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacji co najmniej na obsługę techniczną, demontaż oraz naprawę urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, ich recyklingu, regeneracji przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami (podstawa prawna: art. 9 ust 1 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową – Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.).7.1.3

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał wymagania wynikające z art.25 ust.1-3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz.881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowych gazach cieplarnianych ( kat. I,II,III i IV) - tzw. "Ustawa F-gazowa)

- Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń stosując zasadę: spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 ust. 1

1.  W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

a)   oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 do SIWZ;

Dowodami o których mowa wyżej są:

1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo ofert;

2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1

3. w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie b) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie b).

Uwaga:

# W wykazie Wykonawca winien ująć główne usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadające swoim zakresem usługom określonym w warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w pkt. IV.B.2 SIWZ.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: dokumentów dotyczących w szczególności:

-	zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

-	charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

-	zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

## Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.

c) 	oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - (Załącznik nr 8 do SIWZ);

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. Nr 50, póz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 21. Wyżej wymieniony dokument musi być złożony w formie pisemnej tj. oryginale). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy dokument składa każdy z Wykonawców.

- Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów z pkt 2 lit. b:

A/	Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b)   jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie A, zastępuje się je dokumentem oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. Warunki wymagane przy  złożeniu oferty wspólnej kilku przedsiębiorców (konsorcjum, spółka cywilna).

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

- przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.

3. Dokumenty należy złożyć zgodnie z §7 ust. 1 i 2 rozporządzenia, tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" przez Wykonawcę, w przypadku składania elektronicznych dokumentów  powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM

- Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100) w podziale na pakiety:

Pakiet nr 1 – 3 000,00 zł

Pakiet nr 2 – 3 000,00 zł

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

zaznaczeniem:

„Wadium na usługę konserwacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Nr sprawy – 58/ZP/16”

- Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia i godziny składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

- Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 1.

- Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona.

- Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

- Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Cena | 95% |
| Okres Gwarancji | 5% |
| RAZEM: | 100% |

- Sposób  obliczenia ceny oferty:

- Na cenę ofert składać się będą wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez Wykonawcę do tego należy doliczyć podatek od towarów i usług konsumpcyjnych (VAT). Wykonawca kalkulując cenę zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty i opłaty, w tym w szczególności koszty opłat wystawienniczych, ubezpieczeń, kosztów transportu, itp.

- Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół) – dotyczy to w szczególności wartości określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

- Wykonawca poda wartości netto i brutto w złotych polskich.

- Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT.

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

W kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:

C = N/W*A

Gdzie:  C –  liczba punktów otrzymanych w danym kryterium,

N –  najniższa wartość z zaoferowanych,

W – wartość badanej oferty,

A –  waga danego kryterium  95 pkt

Przy przyznawaniu punktów w kryterium warunki gwarancji Zamawiający będzie posługiwał się systemem tzn.:

12 miesięcy  - 5 pkt

9 miesięcy  - 3 pkt

6 miesięcy -  0 pkt

Brak możliwości przyznania punktów pośrednich

Maksymalna liczba punktów, jaka może otrzymać oferta za to kryterium –5 pkt

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać  oferty, najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Ostateczną ocenę oferty będzie stanowiła suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Ocena końcowa oferty:

OK = C + G

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać  oferty, najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

4.   Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta:

a)	odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b)   zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru zdobędzie największą ilość punktów.

5. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielnie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 
w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

IX.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w pkt. III. 9 SIWZ i zaadresowanej na  zamawiającego kopercie należy złożyć w Kancelarii Szpitala - ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 -15.00.

- Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 06.05.2016r. do godz. 10:00.

- W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 2, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzenie zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Wycofanie oferty winno być poprzedzone pisemnym powiadomieniem zamawiającego o wycofaniu oferty. Oferty, które zostały wycofane nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie odesłane do wykonawcy.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.

- Pisemna odpowiedź na zadane zapytania zostanie przesłana jedynie tym wykonawcom, którzy pobrali pisemną wersję specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponadto odpowiedzi ukażą się na stronie internetowej: www.kopernik.lodz.pl.

- Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Do kontaktów z wykonawcami w sprawach j.w. upoważnieni są:

Adam Wojciechowski – Dział Techniczny – Łódź, ul. Pabianicka 62, tel. 42 689-58-50, 518 718 893 – (w sprawach  merytorycznych)

Agnieszka Ornoch – Dział Zamówień Publicznych – Łódź, ul. Pabianicka 62, tel./fax 42 689 58 19, fax. 42 689 54 09, (w sprawach formalno – organizacyjnych). email: przetargi@kopernik.lodz.pl

- Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:

1.	formy pisemnej (usługą pocztową),

lub

2.	faksu: 0 42 689 54 09,

lub

3.	 poczty elektronicznej:

(e–mail: przetargi@kopernik.lodz.pl; a.ornoch@kopernik.lodz.pl

Jednakże w zakresie uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawca może w pierwszej kolejności dostarczyć dokumenty faksem lub skan dokumentów drogą elektroniczną, jednak do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu uzupełnienia dokumentów muszą one wpłynąć w formie pisemnej.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się z Wykonawcą w walutach obcych.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERT

Wykonawca związany jest ofertą  przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62, sala wykładowa w dniu 06.05.2016r. o godz. 11.00.

XIV. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY

## Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ.

## Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru NIP

- dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru REGON

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

- oraz wszystkie inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w szczególności w załączonym wzorze umowy) niezbędne do zawarcia ważnej umowy, a także do jej późniejszej realizacji.

###### XV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności wszystkich obecnych Wykonawców, przekaże informacje, o których  mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i  uzasadnienie jej wyboru,

    - adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Wszyscy Wykonawcy będą informowani o złożonych zapytaniach, zmianach terminów postępowania lub o jego unieważnieniu.

- Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSS im. M. Kopernika i po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

5.  Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.”

XVI.  ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy (art. 179 i następne).

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki:

| Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2a, Załącznik nr 2b Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 | – Formularz strony tytułowej – Formularz oferty – Formularz asortymentowo-cenowy, - Zestawienie klimatyzatorów w zakresie pakietu nr 2 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Wykaz usług głównych – Wzór zobowiązania – Wzór umowy |
| --- | --- |
| Załącznik nr 8 | – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące uprawnień/prawa do wykonywania zawodu przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia |

Podpisy komisji przetargowej:

Załącznik  nr 1 do SIWZ

Nr sprawy 58/ZP/16

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

Nr sprawy 59/ZP/16

dotyczy:    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na usługę konserwacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w placówkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

| Oznaczenie wykonawcy – nazwa | NIP |
| --- | --- |
| Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo) | Regon |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu: Imię i nazwisko: ....................................................................... ....................................................................... nr telefonu: ....................................................................... | Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania: Nr fax: ............................................................... |
| Kontakt internetowy (strona www., e-mail) | Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu): |
| E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę: |  |

| ……………… | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy 58/ZP/16

_________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93 – 513 Łódź

# OFERTA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę modernizacji konserwacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w placówkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi  oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną zryczałtowaną kwotę w wysokości:

Pakiet nr 1

netto:	[PLN];

słownie:		.		złotych;

podatek VAT:	[%];

brutto:				[PLN];

słownie:					złotych;

Pakiet nr 2

netto:	[PLN];

słownie:		.		złotych;

podatek VAT:	[%];

brutto:				[PLN];

słownie:					złotych;

Cena brutto zawiera wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

2.  Oferujemy okres gwarancji do …… miesięcy (UWAGA!!!! Okres gwarancji nie może być krótszy  niż 6 miesięcy)

Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert:

12 miesięcy  - 5 pkt

9 miesięcy  - 3 pkt

6 miesięcy -  0 pkt

Jeżeli nie zostanie wybrana żadna z powyższych opcji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny minimalny okres gwarancji i otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.

Deklaracja Wykonawcy:

Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianami.

W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SIWZ.

Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

Wadium w kwocie ……………… zł, zostało wniesione w dniu..........................  w formie .......................................

W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy, nie będziemy rościć pretensji do wniesionego wadium.

Składamy niniejszą Ofertę w imieniu własnym*/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*.

Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

9.    Płatności regulowane będą przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 60 dni od daty dostarczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

# 10.  Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ..............................................

# 11.  Osobą merytorycznie odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację Umowy jest ……………………………………

12.  Nie należymy/należymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

Nie zamierzam(y) powierzyć do pod wykonania żadnej części niniejszego zamówienia*/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*.

Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę

Nazwa podwykonawcy (należy podać w sytuacji, gdy wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postepowaniu)

*należy skreślić niewłaściwy wariant

14.  Oświadczamy, że jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

15.  Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/będzie ** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej usługi bez kwoty podatku.

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego | Wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

**  Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

* należy skreślić niewłaściwy wariant

16. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: 1 milion złotych) przez cały okres jego realizacji.

| ……………… | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |

Załącznik nr 2b Nr sprawy 58/ZP/16

Szczegółowy wykaz klimatyzatorów dotyczy pakietu nr 2

| Lp. | ID Własny | Producent | Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | S92 | ROMIX | AC2S2.6 |
| 2. | S89 | Fujitsu | AOYG24LALA |
| 3. | S37 | SAMSUNG | AQV09PWC |
| 4. | S38 | SAMSUNG | AQV18EWDN |
| 5. | S39 | SAMSUNG | AQV12PSBN |
| 6. | S40 | SAMSUNG | AQV12PSBX |
| 7. | S46 | LENOX | GHM12NLA |
| 8. | S90 | MITSUBISHI | MU-24NV |
| 9. | S23 | LG | LS-K2465CL |
| 10. | S22 | RCOOL | TAC-24 |
| 11. | S25 | MDV | MSR1-18HRN1-QB8 |
| 12. | S26 | MDV | MSR1-18HRN1-QB8 |
| 13. | S24 | MDV | MSR1-09HRN1-QC2(A) |
| 14. | S67 | Galanz | AVS-12H53R150L6(a6) |
| 15. | S68 | Galanz | AVS-12H53R150L6(a6) |
| 16. | S27 | SANYO | SAP-KRV246 EH |
| 17. | S28 | SANYO | SAP-KRV246 EH |
| 18. | S21 | MDV | MSR1-12HRN!-QC2 |
| 19. | S113 | LENOX | HM36NLAO |
| 20. | S170 | MDV | MS11MU-09HRFN1-QRD0W |
| 21. | S174 | MDV | MS11MU-09HRFN1-QRD0W |
| 22. | S171 | LENOX | THM18NI |
| 23. | S176 | MDV | MS11MU-09HRFN1-QRD0W |
| 24. | S173 | MDV | MS11MU-09HRFN1-QRD0W |
| 25. | S177 | MDV | MS11MU-09HRFN1-QRD0W |
| 26. | S172 | MDV | MS11MU-09HRFN1-QRD0W |
| 27. | S152 | Galanz | AUS18H53R120D6 |
| 28. | S180 | MDV | MS11MU-09HRFN1-QRD0W |
| 29. | S228 | MDV | MS12F8-09HRDN1-C8 |
| 30. | S227 | MDV | MS12F8-09HRDN1-C8 |
| 31. | S178 | LENOX | THM18NI |
| 32. | S150 | DAIKIN | ATXN25LV18 |
| 33. | S149 | DAIKIN | ATXN25LV18 |
| 34. | S151 | DAIKIN | ATXN25LV18 |
| 35. | S229 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 36. | S179 | MDV | MSR1-18HRN1-QB8 |
| 37. | S203 | MDV | MSR1-12HRN!-QC2 |
| 38. | S204 | MDV | MSR1-12HRN1-QC2 |
| 39. | S95 | DAREL | NB2M120EB |
| 40. | S96 | RAVANSON | MSW24-9AREN |
| 41. | S49 | MITSUBISHI | MU GA60VB |
| 42. | S48 | MITSUBISHI | MU GE5OVB |
| 43. | S47 | Fujitsu | AOY18LALL |
| 44. | S20 | GREE | GWHN12A3NK3BA/O |
| 45. | S145 | MDV | MS12F8-09HRDN1-C8 |
| 46. | S205 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 47. | S54 | Galanz | AVS-09H53RO10L6 |
| 48. | S52 | Galanz | AVS-09H53RO10L6 |
| 49. | S53 | Galanz | AVS-09H53RO10L6 |
| 50. | S55 | Galanz | AVS-09H53RO10L6 |
| 51. | S59 | GREE | GWHN24ECNK3A1A/O |
| 52. | S65 | MIDEA | MSG09HRNZ |
| 53. | S66 | CARRIER | 38YL-12-703iJ-40 |
| 54. | S200 | MDV | MCA2-18HRN1-Q |
| 55. | S97 | LG | S18AHP U52 (ESVH 1865SM2) |
| 56. | S175 | MDV | MS11MU-09HRFN1-QRD0W |
| 57. | S153 | MDV | MS11MU-18HRFN1-QRC8W |
| 58. | S128 | SANYO | SAP-KRV246 EH |
| 59. | S112 | Fujitsu | AOY54UMAYT |
| 60. | S148 | RCOOL | KFR-50GW |
| 61. | S147 | RCOOL | KFR-50GW |
| 62. | S105 | MITSUBISHI | MUCF GA60VB |
| 63. | S106 | HAIER | AS |
| 64. | S107 | Fujitsu | AOY18LFC |
| 65. | S225 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 66. | S226 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 67. | S222 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 68. | S135 | MDV | MS12F8-09HRDN1-C8 |
| 69. | S191 | RCOOL | TAC-12 |
| 70. | S184 | CARRIER | 38GLN-18A-703EC-40 |
| 71. | S185 | DAIKIN | RXN25KEV1B |
| 72. | S187 | MDV | MS12F8-09HRDN1-C8 |
| 73. | S186 | DAIKIN | RKS 35J2V1B |
| 74. | S131 | Fujitsu | ASYG12LCMA |
| 75. | S130 | Fujitsu | ASYG12LCMA |
| 76. | S139 | McQuay | M5LC015C-AC-POC-R |
| 77. | S138 | McQuay | M5LC015C-AC-POC-R |
| 78. | S129 | LENOX | HM48NLAO |
| 79. | S136 | McQuay | M5LC015C-AC-POC-R |
| 80. | S136 | ARMEC | SIO90E |
| 81. | S137 | ARMEC | SIO90E |
| 82. | S137 | McQuay | M5LC015C-AC-POC-R |
| 83. | S132 | LG | ASUW096B4WO |
| 84. | S133 | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E |
| 85. | S134 | DAIKIN | RKS50J2V1B |
| 86. | S35 | SHARP | AUX127E |
| 87. | S58 | MDV | MSR1-12HRN!-QC2 |
| 88. | S61 | SAMSUNG | AQ09TSBX |
| 89. | S60 | MITSUBISHI | FDC100VN |
| 90. | S111 | GREE | GUHN48NM3A10 |
| 91. | S115 | LG | LST186AAL |
| 92. | S116 | Fujitsu | AOYG54LATT |
| 93. | S114 | LG | S12AHP UE2 (ESUH126E0M2) |
| 94. | S223 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 95. | S80 | GREE | GWH09KF-K3DNA5G/I |
| 96. | S81 | GREE | GWH09KF-K3DNA5G/I |
| 97. | S83 | McQuay | M5LC015C-AC-POC-R |
| 98. | S82 | McQuay | M5LC015C-AC-POC-R |
| 99. | S119 | Fujitsu | ASYG09LJCA |
| 100. | S117 | Fujitsu | ASYG07LCA |
| 101. | S118 | Fujitsu | ASYG09LJCA |
| 102. | S121 | Fujitsu | ASYG07LJCA |
| 103. | S122 | Fujitsu | ASYG12LJCA |
| 104. | S123 | Fujitsu | ASYG12LJCA |
| 105. | S120 | Fujitsu | ASYG07LJCA |
| 106. | S221 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 107. | S124 | SANYO | SAP-KRV246 EH |
| 108. | S125 | SANYO | SAP-KRV246 EH |
| 109. | S126 | CARRIER | 38YE009G |
| 110. | S127 | CARRIER | 38YE009G |
| 111. | S140 | MDV | MS12F8-09HRDN1-C8 |
| 112. | S141 | MDV | ms12F8-09HRDN1-C8 |
| 113. | S84 | SINCLAIR | ASH-09CS |
| 114. | S17 | POLARAIR | PA-24-NA/DP-24-XA |
| 115. | S18 | Galanz | GD-36HTC |
| 116. | S19 | SAMSUNG | AQV12 PSBX |
| 117. | S91 | ARICOOL | KFR-70DW |
| 118. | S88 | Galanz | AVS-12H53R150L6(a6) |
| 119. | S85 | AUX | KFR-33W/H |
| 120. | S75 | SAMSUNG | AQV12 PSBX |
| 121. | S87 | Galanz | AVS-12H53R150L6(a6) |
| 122. | S86 | CARRIER | 38GLN-18A-703EC-40 |
| 123. | S79 | Galanz | AVS-12H53R150L6(a6) |
| 124. | S71 | DAIKIN | RXN25KEV1B |
| 125. | S72 | DAIKIN | RKS35J2V1B |
| 126. | S77 | CARRIER | 38YL018 |
| 127. | S74 | MDV | MSR1-24HRN1-QB8W |
| 128. | S76 | CARRIER | 38YL-12C-703EJ-40 |
| 129. | S78 | AUX | KFR-53W/M |
| 130. | S73 | DAIKIN | RKS60F3V1B |
| 131. | S69 | MDV | MOU18HN1-Q |
| 132. | S70 | MDV | MOU12HN1 |
| 133. | S57 | SAMSUNG | AQV12PSBN |
| 134. | S56 | SAMSUNG | AQV12PSBN |
| 135. | S45 | SAMSUNG | AQV12PSBX |
| 136. | S2 | Galanz | AVS-18H53R |
| 137. | S3 | LG | ESNH0964 SM2 |
| 138. | S1 | Fujitsu | ASYG07LLCC |
| 139. | S143 | MDV | MS12F8-09HRDN1-C8 |
| 140. | S144 | MDV | MS12F8-09HRDN1-C8 |
| 141. | S102 | SAMSUNG | M-RC07 |
| 142. | S104 | HYUNDAI | M-HS-H1200XB |
| 143. | S101 | Galanz | GD-24HTC |
| 144. | S11 | MITSUBISHI | MS-18NV |
| 145. | S13 | MITSUBISHI | MS-18NV |
| 146. | S16 | LG | USNW096H4A0 |
| 147. | S146 | LG | ESNH0964 SM2 |
| 148. | S212 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 149. | S99 | LG | E09EM. NSW-531C0TK |
| 150. | S99 | LG | E09EM.UA3 551G01G9 |
| 151. | S220 | MDV | MS12F8-09HRDN1-C8 |
| 152. | S98 | LG | UT30 |
| 153. | S219 | MDV | MS12F8-09HRDN1-C8 |
| 154. | S9 | VOLTENO | VO0363 |
| 155. | S10 | FUKIMONO | ASW-H18B4/HSR |
| 156. | S211 | MDV | MS12F8-09HRDN1-C8 |
| 157. | S209 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 158. | S14 | LG | ASNW306DGMO |
| 159. | S15 | LG | ASNW306DGMO |
| 160. | S12 | LG | ESNW1865SHz |
| 161. | S218 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 162. | S8 | Galanz | AVS-12H53R150L6(aS) |
| 163. | S7 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 164. | S6 | Galanz | AVS-12H53R150L6(aS) |
| 165. | S5 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 166. | S224 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 167. | S4 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 168. | S213 | MDV | MS12F8--09HRDN1-C8 |
| 169. | S217 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 170. | S100 | GREE | GWHN12EBNK3A2A/I |
| 171. | S208 | MDV | MS12F8-09HRDN1-C8 |
| 172. | S216 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 173. | S214 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 174. | S215 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 175. | S210 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 176. | S94 | LG | AS-186TLBO |
| 177. | S93 | MDV | MSG-18CRN2 |
| 178. | S231 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 179. | S110 | DELONGHI | INVW22GHB MSG-12HRN2 |
| 180. | S109 | HILUX | M-HRW-09G3RA016 |
| 181. | S108 | Fujitsu | AOY12USCC |
| 182. | S103 | FUJI | ROG09LEC |
| 183. | S236 | DAIKIN | RZQG125L8Y1B |
| 184. | S230 | MDV | MS12F8-12HRDN1-C8 |
| 185. | S237 | SANYO | SAP-KRV246EH |
| 186. | S232 | DAIKIN | FTXS50K2V1B |
| 187. | S233 | DAIKIN | FTXS50K2V1B |
| 188. | S234 | DAIKIN | FTXN35LV189 |
| 189. | S235 | DAIKIN | FTXN50LV189 |
| 190. | S50 | DAIKIN | FTKS50BVMB |
| 191. | S51 | McQuay | M4LC030C AFBN |
| 192. | S36 | SAMSUNG | AQV12 PSBX |
| 193. | S44 | SAMSUNG | RC071DHXEA |
| 194. | S43 | SAMSUNG | RC071DHXEA |
| 195. | S41 | SAMSUNG | RC071DHXEA |
| 196. | S42 | SAMSUNG | RC071DHXEA |
| 197. | S201 | MDV | MS12F8-09HRDN1-C8 |
| 198. | S202 | RIVACOLD | RCMR3350606ED |
| 199. | S202 | CULOBEL | RECEIVER 9,5l |
| 200. | S142 | MIDEA | MSG-12HRN2 |
| 201. | S190 | RCOOL | TAC-12 |
| 202. | S189 | RCOOL | TAC-12 |
| 203. | S188 | DEMIRDOKUM | 12HP |
| 204. | S195 | MDV | MCD-18HRFN1-ORC4 |
| 205. | S196 | MDV | MCAZ-12HRFN1-QRC8 |
| 206. | S198 | MDV | MCAZ-12HRFN1-QRC8 |
| 207. | S197 | MDV | MCAZ-12HRFN1-QRC8 |
| 208. | S199 | TECHNIBEL | CWX5BXAB |
| 209. | S207 | ELECTRA | OUI0-36 3PH RC |
| 210. | S206 | YORK | HMJB21MD-AAA |
| 211. | S194 | DEMIRDOKUM | 12HP |
| 212. | S192 | MDV | MCAZ-12HRFN1-QRC8 |
| 213. | S193 | AKAI | AC-GS09HRC2F |

Załącznik nr 3 do SIWZ

## Nr sprawy  58/ZP/16

______________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

#### O Ś W I A D C Z E N I E

### Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2015 r  poz. 2164) oświadczam, w imieniu Wykonawcy, że Wykonawca:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

| posiada wiedzę i doświadczenie | ..................................................................... tak/nie |
| --- | --- |
| załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia | .................................................................... tak/nie |

| dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zmówienia | ..................................................................... tak/nie |
| --- | --- |
| załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia | .................................................................... tak/nie |

| spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej | ..................................................................... tak/nie |
| --- | --- |
| załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sytuacji ekonomicznej i finansowej | .................................................................... tak/nie |

| ……………… | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

## Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy 58/ZP/16

__________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

#### O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) według którego wyklucza się:

- Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- Wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

- Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o których mowa w art. 31a ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- Wykonawców; którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiazania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia

| ……………… | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |

Uwaga: Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 5 do SIWZ

## Nr sprawy 58/ZP/16

## ___________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Wykaz usług głównych

ZAMAWIAJĄCY:

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

# ul. Pabianicka 62,

# 93-513 Łódź

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaliśmy następujące usługi:

| Lp. | Rodzaj i zakres usługi potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt. IV.B.2 SIWZ | Wartość zamówienia brutto | Daty wykonania | Podmiot na rzecz którego usługa była wykonana | Oświadczam, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Od (mm/rr) | Do (mm/rr) |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. |  |  |  |  |  | własnym ( innych podmiotów ( |

___________________________

*należy skreślić niewłaściwy wariant

| ……………… | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |

Załącznik nr 6 do SIWZ

## Nr sprawy 58/ZP/16

## ___________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Świadom, że na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą, odpowiadam solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia niżej wymienionych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

Oświadczam, że na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

niezbędne, niżej wymienione, zasoby na potrzeby wykonania zamówienia publicznego na usługę konserwacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w placówkach WSS im. M Kopernika w Łodzi, nr sprawy 58/ZP/16:

1. wiedza i doświadczenie*

2. potencjał techniczny*

3. osoby zdolne do wykonania zamówienia*

4. zdolność finansowa lub ekonomiczna*

*niepotrzebna skreślić

W celu oceny przez Zamawiającego, czy wykonawca będzie dysponował moimi, wyżej wymienionymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący mnie z wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów, informuję że:

1. zakres dostępnych Wykonawcy moich zasobów to:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę, przy wykonaniu ww. zamówienia będzie polegał na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. charakter stosunku, jaki będzie łączył mnie z Wykonawcą będzie polegał na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. zakres i okres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie polegał na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| ……………… | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia |

Załącznik nr 6 do SIWZ

## Nr sprawy 58/ZP/16

### UMOWA NR  ......................

Zawarta w dniu …............... w Łodzi, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( tj. Dz. U. 22.12.2015r. poz. 2164) pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą w Łodzi

93-513 Łódź ul. Pabianicka 62,wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004955, REGON 000295403, NIP 729-23-45-599, reprezentowanym przez Dyrektora – Wojciecha Szrajbera zwanym dalej Zamawiającym,

A

firmą ….................. z siedzibą w …............................ ul. …....................................

wpisaną do  Rejestru …......................... pod numerem …....................................... REGON …................NIP …................. reprezentowaną przez................................

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  podstawie  art. 39 w  związku  z  art. 10 ust. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2164)na usługę konserwacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w placówkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

§ 1

- Przedmiotem Umowy są:

  - Przeglądy okresowe, konserwacja central , instalacji grzewczych i instalacji chłodniczych eksploatowanych w systemach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

  - Przeglądy okresowe, konserwacja i dezynfekcja klimatyzatorów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

- Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy.

- Umowa obowiązuje od dnia …………. do 31 grudnia 2019 r.

- Wykonawca zobowiązuje się  wykonywać prace w dniach i godzinach określonych w harmonogramie.

§ 2

        - Wartość brutto Przedmiotu Umowy wynosi ………………… PLN ( słownie zł. ……………………………………………………………………………………………….)

2. Szczegółowa wycena  za cały przedmiot umowy zawarta jest w załączniku nr 2
do niniejszej umowy.

§ 3

- Zapłata za wykonanie prac nastąpi każdorazowo po wykonaniu usług stanowiących przedmiot umowy, po podpisaniu protokołu odbioru prac, zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy stronami.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca, na koniec każdego miesiąca, wystawi Zamawiającemu  fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie, o którym mowa powyżej w ust.1.

- Do każdej faktury Wykonawca załączy potwierdzenie przez Dział Techniczny wykonania usługi.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 60 dni, od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 4

- Datę rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają na dzień .............................

- Datę zakończenia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają na dzień 31 grudnia 2019 r.

§ 5

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa  zarówno własnym pracownikom jak i wobec osób trzecich.

- Wykonawca  ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, certyfikaty i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją niniejszej Umowy – przez cały okres jej realizacji.                                      Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

- Strony zawierają Porozumienie w sprawie współpracy z Wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowienie koordynatora ds. bhp.

- Warunki Porozumienia zawiera Załącznik nr 4, stanowiący integralną część niniejszej Umowy.

§ 6

- Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach 
i  wysokościach:

  - Za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy –  w wysokości 0,5%, pozostałego do realizacji całościowego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

  - Za zwłokę w usunięciu awarii  lub wady związanej z przedmiotem Umowy –w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, chyba że Wykonawca nie ponosi winy.

  - Z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 7

- Przelew wierzytelności wynikających z tytułu realizacji niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Zmiana wierzyciela może nastąpić na zasadach wskazanych w art. 54 ust. 5 Ustawy działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 tekst jednolity).

- W przypadkach zmian organizacyjno – prawnych dotyczących Wykonawcy, które zaistnieją w okresie związania Umową, Wykonawca zobowiązany jest:

a.	Niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianach,

b. 	Złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego

- Wykonawca oświadcza, że stan majątkowy Zamawiającego jest mu znany w rozumieniu art. 490 § 2 ustawy k.c.

§ 8

- Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w  wypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym a ponadto w następujących sytuacjach:

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

  - Gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy.

  - Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, także w trybie zabezpieczenia.

- Prawo do odstąpienia można wykonać w terminie 30 dni od dowiedzenia się przez Zamawiającego o powyższych okolicznościach.

§ 9

W sprawach  nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają  przepisy  Kodeksu  Cywilnego.

§ 10

- Strony ustalają, że następujące osoby są merytorycznie odpowiedzialne za realizację Umowy i będą uprawnione do kontaktów w ramach realizacji niniejszej Umowy:

  - ze strony Zamawiającego –  Adam Wojciechowski - Kierownik Sekcji Klimatyzacyjno-Wentylacyjnej, tel. 42 689 58 50, 518 718 893.

  - ze strony Wykonawcy –, tel. .....................................

- Strony ustalają, że wszelka korespondencja pisemna dotycząca realizacji niniejszej

- Umowy kierowana będzie na następujące adresy:

  - dla Zamawiającego – WSS im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź.

  - dla Wykonawcy -……………………………………………………

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się zachować należytą staranność w wykonaniu przez niego usług objętych przedmiotem Umowy, z uwzględnieniem charakteru wykonywanych prac.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wymagań określonych w:

- instrukcjach eksploatacji, obsługi i konserwacji,

- obowiązujących normach i przepisach, w tym dotyczących ochrony środowiska.

§ 12

- Wykonawca realizujący na rzecz Zamawiającego usługi zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy zobowiązany jest do postępowania według obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania porządku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz w zakresie BHP i P.POŻ.

- Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych i/lub potencjalnie awaryjnych, które zostaną zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej Umowy na terenie i w obiektach Wykonawcy (ze szczególnym uwzględnieniem awarii odnoszących się do ochrony środowiska i BHP).

§ 13

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.41 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007.

- Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę, w związku z realizacją niniejszej Umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania , w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.

- W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

- Wykonawca nie będzie miał dostępu do danych osobowych Zamawiającego ani  pacjentów Zamawiającego.

§ 14

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania przez Dział Techniczny wykonawstwa

przedmiotowych usług objętych niniejszą Umową.

§ 15

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy i jej załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności niekorzystna dla Zamawiającego zmiana niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana jest konieczna z punktu widzenia Zamawiającego i nie można było jej przewidzieć w momencie zawarcia umowy.

- Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla  Wykonawcy

i jeden dla Zamawiającego.

Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1 – Zakres prac i ogólne wymagania dotyczące prac

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 3 -  Porozumienie w sprawie współpracy.

Załącznik nr 4 – Kopia polisy ubezpieczeniowej

Załącznik nr 5 - kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP

Załącznik nr 6 - kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON

Załącznik nr 7 - kopia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Wykonawca						                Zamawiający

Załącznik nr  1  do umowy nr .....................

Zakres prac:

1.	Dla central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

-	Ogólne oględziny i ocena stanu technicznego urządzeń,

- 	Sekcja wentylatora – pomiar parametrów pracy silników elektrycznych, kontrola poprawności  działania i ewentualna regulacja pracy silnika, wirnika, łożysk, naciągu pasków klinowych, stan króćców elastycznych, czystość sekcji,

- 	Układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory i przepustnice,

- 	Sekcja filtrów- stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy,

-	Korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika,

-	Pomiar parametrów pracy silników elektrycznych,

-	Czyszczenie elementów obudowy, nagrzewnic, chłodnic

-	Pomiar ciśnienia i rozpływu powietrza

-	Sporządzenie protokołu z przeglądu

b) 	Dla agregatów wody lodowej:

-	Ocena prawidłowości pracy,

-	Czyszczenie elementów obudowy,

-	Czyszczenie skraplaczy,

-	Sprawdzenie prawidłowości pracy sprężarek chłodniczych,

- 	Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i stanu izolacji, zgodnie z aktualnymi    przepisami

-  	Pomiar ciśnienia i temperatur w układzie chłodniczym

- 	Sporządzenie protokołu z przeglądu

-	Dopełnienie czynnika chłodniczego max. do 5% ilości nominalnej urządzenia.

c) 	Dla klimatyzatorów:

-  	Ocena prawidłowości pracy klimatyzatorów,

-  	Czyszczenie filtrów powietrza w klimatyzatorach,

-  	Czyszczenie elementów obudowy,

-  	Czyszczenie i odgrzybianie parowników jednostek wewnętrznych,

-  	Czyszczenie skraplaczy,

-  	Sprawdzenie prawidłowości pracy sprężarek chłodniczych,

-  	Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i stanu izolacji,

-  	Pomiar ciśnienia i temperatur w układzie chłodniczym,

- 	Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i stanu izolacji, zgodnie z aktualnymi przepisami

-  	Sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów,

-  	Sporządzenie protokołu z przeglądu

-	Dopełnienie czynnika chłodniczego max. do 5% ilości nominalnej urządzenia.

Ogólne wymagania dotyczące prac

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją SIWZ i zawartymi załącznikami. Prace będą wykonywane przez wykwalifikowany personel pod nadzorem kierownika prac.

- Przekazanie terenu prac.

Zamawiający zgodnie z harmonogramem uzgodnionym po podpisaniu umowy będzie sukcesywnie przekazywać Wykonawcy miejsca prac związanych z czyszczeniem instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej.

- Zgodność prac z dokumentacją SIWZ .

Wszystkie wykonane prace związane z przeglądem, konserwacją i  dezynfekcją mają być zgodne z SIWZ. W przypadku, gdy w/w prace nie będą zgodne z dokumentacją SIWZ i mają wpływ na niezadowalającą jakość , to takie prace zostaną wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.    Zabezpieczenie terenu prac.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymania czystości i zabezpieczenia miejsca realizacji prac przed ingerencją pracowników i pacjentów czynnego obiektu w okresie realizacji kontraktu do odbioru końcowego robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji w/w usługi. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, szczelne wydzielenie części  od korytarzy komunikacyjnych i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac , wygody użytkowników obiektów szpitala. Na terenie prowadzonych prac obowiązkowo należy na bieżąco utrzymywać porządek. Nadwyżki  materiałów, śmieci i odpady powstające w czasie prac będą usuwane z miejsca wykonywania robót przez Wykonawcę. Wykonawca powinien uporządkować pomieszczenia po każdym dniu pracy. Należy przy tym przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Koszt zabezpieczenia terenu  prac, wykonania robót porządkowych i utylizacji odpadów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest zawarty w cenie ofertowej.

4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac  wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na  celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi  przepisami, na terenie realizacji prac.  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi kierownika Działu Technicznego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji prac związanych z przeglądem, konserwacją i  dezynfekcją wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie wykonywanych prac. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

8. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac i za wszelkie materiały i urządzenia używane  do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz władz uczelni i szpitala które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Dyrektywę Wspólnoty Europejskiej 2000/54/WE i polskie akty normatywne przejęte z prawa  unijnego (PN -EN 13098/2007 oraz PN -EN 14031/2006) .

Załącznik nr 3 do umowy nr .....................

POROZUMIENIE

do Umowy nr ….............. z dnia …………..

w sprawie współpracy z wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

WSS im. M. Kopernika 93-513 Łódź ul. Pabianicka 62, NIP729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą:

.......................................................................................................................................,

oraz jej podwykonawcami, zwaną dalej Wykonawcą.

§1

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę. Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie się przez to pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje)

§2

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, zwanym dalej miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a także bezpieczeństwa pacjentów.

§4

Pracodawcy ustalają Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, która sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.

§5

Do obowiązków Koordynatora należy:

- nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala,

- okresowe (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy lecz minimum 1x w ciągu trwania umowy) i doraźne (wynikające z nagłych zdarzeń/ zgłoszeń) kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak i zasad obowiązujących w tym zakresie w każdym miejscu wykonywania pracy wraz z protokołowaniem prowadzonych kontroli (wzór stosowanego protokołu stanowi 
załącznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, których pracownicy świadczyć będą pracę na terenie Szpitala),

- kontrolowanie aktualności zaświadczeń lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,

- kontrolowania dokumentacji BHP pracodawców i pracowników, o których mowa w §1 w szczególności aktualności przeprowadzonych szkoleń BHP oraz stanu zapoznania ww. pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,

- informowanie pracowników firm zewnętrznych o zagrożeniach występujących w Szpitalu oraz obowiązujących ich procedurach i instrukcjach,

- ścisła współpraca z inspektorami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie Szpitala.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

- przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,

- informowania pracodawców o zauważonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie BHP na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,

- niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

- niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie  dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób,

- niezwłocznego odsunięcia od pracy pracowników Wykonawcy, którzy nie posiadają aktualnych profilaktycznych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy na danym stanowisku.

§7

- Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach działań jego organizacji.

- Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP oraz podległych pracowników.

§8

- W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokona zespół powypadkowy powołany przez Pracodawcę poszkodowanego pracownika.

- Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie Szpitala odbywać się będzie z Udziałem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie Szpitala powinni:

- posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

- posiadać udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstępnego, okresowego oraz instruktażu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,

- znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi posługują się wykonując pracę i umieć stosować je w sposób bezpieczny,

- znać i przestrzegać instrukcji obsługi wykorzystywanych maszyn i urządzeń,

- znać i przestrzegać obowiązujące w Szpitalu procedury, instrukcje i schematy, które bezpośrednio wiążą się z wykonywaną przez nich pracą,

- umieć identyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczać ich oddziaływanie na otoczenie,

- znać zagrożenia występujące na terenie Szpitala,

- posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac,

- posiadać środki indywidualnej ochrony, odzież i obuwie robocze.

§10

Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę na terenie Szpitala spełniają wymagania wymienione w §9.

§11

Obowiązkiem Zamawiającego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§12

Obowiązkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem  wykonywania prac:

- nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu email,

- wskazanie osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP w trakcie wykonywania prac lub usług,

- czasu trwania umowy,

- rodzaju i miejsc wykonywanych prac, wykazu pracowników oraz podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje), którzy będą wykonywać prace oraz dane osób nadzorujących ich pracę,

- w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania,

- umożliwienie Koordynatorowi dostępu do stanowisk pracy, wglądu do dokumentacji (instrukcji) użytkowania aparatów, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji szkoleń pracowników w zakresie BHP, zapoznania pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego,

- informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na terenie Szpitala,

- do zgłaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian mających wpływ na stan BHP.

§13

Wszelkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego i Koordynatora ds. BHP.

§15

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz z mocą obowiązywania do dnia zakończenia obowiązującej strony umowy.

...................................

pieczątka i podpis Zamawiającego

.....................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

........................................

pieczątka i podpis Koordynatora BHP

Załącznik nr 6 do SIWZ

## Nr sprawy 58/ZP/16

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące uprawnień/prawa do wykonywania zawodu przez osoby

uczestniczące w wykonaniu zamówienia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę konserwacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w placówkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

oświadczam, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia/prawo do wykonywania zawodu, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

| ……………… | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |

# Footnotes

Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

Należy wpisać „Tak” lub „Nie” .

Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.