EZ.28.81. ................ 2019.AG

Łódź, dnia 28.05.2019 r.

Nr sprawy: **EZ.28.81.2019**

**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na **dostawy oleju napędowego grzewczego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi.

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm**.**) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ.**

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.**

**Pytanie nr 1**

**Zamawiający w załączniku nr 2a do SIWZ, “ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH “ określił**

**a) “Temperatura zapłonu min. 560C (+/- 1%)”,**

**b) “Temperatura płynięcia max -200C “**

**Jedocześnie zgodnie z SIWZ zamawiający wymaga oleju spełniającego polskie normy, jedyną obowiązującą polską normą określającą parametry oleju opałowego lekkiego (dawna nazwa olej napędowy do celów grzewczych) jest norma PN-C-96024:2011 (dla oleju opałowego gatunek L-1).**

**Ta norma określa**

**a) temperaturę zapłonu bez górnej granicy, czyli minimum 560C**

**b) temperatura płynięcia nie wyższą niż -20 C**

**Czy zamawiający zgodzi się dopuścić olej spełniający polskie normy, czy będzie stosował ograniczenia zawarte w tabeli?**

**Odpowiedź:** Zamawiający precyzuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z normą PN-C-96024:2011 tj.:

a) temperatura zapłonu minimum 56oC

 b) temperatura płynięcia nie wyższą niż -20oC

**II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Zmianie ulega załącznik nr 2A do SIWZ (w złączeniu do niniejszego pisma).

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

**Załącznik nr 2a do SIWZ – zmiana z dnia 28.05.2019 r.**

 **Nr sprawy EZ.28.81.2019**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na **dostawy oleju napędowego grzewczego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w Łodzi.

**Wykonawca:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Producent:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nazwa/typ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Uwaga:**

*Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym.*

*Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis parametrów wymaganych** | **Parametry wymagane** | **Odpowiedź oferenta (potwierdzić, podać parametr)** |
| **1.** | **Gęstość w temperaturze 150C, ≤ 860 kg/m3**  | **TAK, PODAĆ** |  |
| **2.** | **Wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg** | **TAK, PODAĆ** |  |
| **3.** | **Temperatura zapłonu minimum 560C**  | **TAK, PODAĆ** |  |
| **4.** | **Lepkość kinematyczna w temperaturze 200C, max 6 mm2/s** | **TAK, PODAĆ** |  |
| **5.** | **Zawartość siarki max 0,10% (mm)** | **TAK, PODAĆ** |  |
| **6.** | **Temperatura płynięcia nie wyższa niż -200C**  | **TAK, PODAĆ** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **………………** | **……………………………………..** |
| **Miejscowość / Data** | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** |